Ausschreibungstext Filterbehälter:

Pos.
Menge
Bezeichnung




Filterbehälter

1
0

Geschlossene Filterbehälter als Sand-




Filter ausgebildet - entsprechend




der DIN 19 605 und der DIN 19 643.




Filterbehälter in zylindrischer Bauart



aus GFK-Fiberglas mit 2 Korbböden,



im Wickelverfahren hergestellt, auf 4



Füßen stehend.



Innenfeinschicht aus chemiekalien-



beständigem Spezialharz, Vinylester.


Filterdurchmesser innen ca.


3.000 mm



zylindrische Mantellänge


1.700 mm



Filterbehälterhöhe



3.200 mm



Höhe über alles



3.450 mm



Betriebsüberdruck



2,5 bar



Wassertemperatur



bis  45 °C



Ausstattung



1 Mannloch im oberen Korbboden

DN  500



1 Mannloch im zylindrischen



Mantel 




DN  500



1 GFK-Flanschstutzen mit



Blindflansch zur Revision



im unteren Korbboden



DN  200


1 GFK-Flanschstutzen für



 Entlüftung




DN   65


1 GFK-Flanschstutzen für



Rohwasser




DN  300


mit GFK-Verteiler 



Verteilerhöhe




ca. 700 mm



und Verteilerteller.



Innenverrohrung aus GFK


DN  300


1 GFK-Bogenauslauf im Behälter-



Boden mit Festflansch für Reinwasser

DN  300


1 GFK-Flanschstutzen für 



Spülluft




DN   100


1 GFK-Flanschstutzen



mit Acryl-Glasscheibe als Schauglas

DN 200



Alle Flanschen nach PN 10 gebohrt



1 Düsenboden aus  GFK mit Versteif-



ungsringen und Abstützungen aus GFK



Luftpolsterdüsen



 560 Stück   



und Luftverteilerkammer



Filterfläche




7.07 m2


Filtergeschwindigkeit



30,0   m/h



Filterleistung




215   m3/h



HERSTELLER Technol 


MODELL Atlantic 300/c


gegen Aufpreis liefern wir Ihnen:

2
0
Schauglas bestehend aus:



1 GFK – Flanschstutzen


DN  200



1 Acryl – Glasscheibe



DN  200

3
0
Schauglas passend auf das Mannloch



im oberen Korbboden



DN 500

4
0
Filterbehälter in geteilter Form



anliefern, an der Baustelle



zusammenlaminieren, verstärken und



aushärten.

5
0
PVC Inner Liner 



Einbringen, Aufsetzen und Ausrichten der Behälterteile bauseits.

